**Informácia o dodržaní emisných limitov,**

# množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. *o životnom prostredí* v znení neskorších predpisov)

## Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

### Kotol K1

|  |
| --- |
| Mesiac: Apríl 2016 |
| Údaje z  kontinuálneho merania**Znečisťujúca látka** | Emisný limit**[mg.m-3]** | **Priemerná mesačná hodnota****[mg.m-3]** | **Množstvo ZL****[t.mesiac-1]** |
| **PPH** | **PDH** |
| **CO** | **100** | **50** | **4,56** | **0,102** |
| **HCl** | **60** | **10** | **2,41** | **0,053** |
| **NOx** | **400** | **200** | **167,24** | **3,687** |
| **SO2** | **200** | **50** | **8,21** | **0,181** |
| **TOC** | **20** | **10** | **1,21** | **0,024** |
| TZL | **30** | **10** | **0,90** | **0,020** |

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka PPH – priemerná polhodinová hodnota PDH – priemerná denná hodnota TZL – tuhé znečisťujúce látky SO2 – oxid siričitý

NOx – oxid dusíka CO – oxid uhoľnatý HCl – plynné zlúčeniny chlóru TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

F 1301/13/2007

### Kotol K2 – odstávka z dôvodu požiaru turbogenerátora

|  |
| --- |
| Mesiac: Apríl 2016 |
| Údaje z  kontinuálneho merania**Znečisťujúca látka** | Emisný limit**[mg.m-3]** | **Priemerná mesačná hodnota****[mg.Nm-3]** | **Množstvo ZL****[t.mesiac-1]** |
| **PPH** | **PDH** |
| HCl | **60** | **10** | **0** | **0** |
| CO | **100** | **50** | **0** | **0** |
| **NOx** | **400** | **200** | **0** | **0** |
| **SO2** | **200** | **50** | **0** | **0** |
| HF | **4** | **1** | **0** | **0** |
| TOC | **20** | **10** | **0** | **0** |
| TZL | **30** | **10** | **0** | **0** |

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka PPH – priemerná polhodinová hodnota PDH – priemerná denná hodnota TZL – tuhé znečisťujúce látky SO2 – oxid siričitý

NOx – oxid dusíka CO – oxid uhoľnatý HCl – plynné zlúčeniny chlóru TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

HF - fluorovodík

F 1301/13/2007