**Informácia o dodržaní emisných limitov,**

# množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. *o životnom prostredí* v znení neskorších predpisov)

## Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

### Kotol K1

|  |
| --- |
| Mesiac: marec 2017 |
| Údaje z  kontinuálneho merania**Znečisťujúca látka** | Emisný limit**[mg.m-3]** | **Priemerná mesačná hodnota****[mg.m-3]** | **Množstvo ZL****[t.mesiac-1]** |
| **PPH** | **PDH** |
| **CO** | **100** | **50** | **9,47** | **0,253** |
| **HCl** | **60** | **10** | **0,68** | **0,013** |
| **NOx** | **400** | **200** | **152,84** | **3,707** |
| **SO2** | **200** | **50** | **14,34** | **0,335** |
| **TOC** | **20** | **10** | **1,70** | **-** |
| TZL | **30** | **10** | **0,21** | **0,005** |

0

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka PPH – priemerná polhodinová hodnota PDH – priemerná denná hodnota TZL – tuhé znečisťujúce látky SO2 – oxid siričitý

NOx – oxid dusíka CO – oxid uhoľnatý HCl – plynné zlúčeniny chlóru TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

F 1301/13/2007

### Kotol K2

|  |
| --- |
| Mesiac: marec 2017 |
| Údaje z  kontinuálneho merania**Znečisťujúca látka** | Emisný limit**[mg.m-3]** | **Priemerná mesačná hodnota****[mg.Nm-3]** | **Množstvo ZL****[t.mesiac-1]** |
| **PPH** | **PDH** |
| HCl | **60** | **10** | **5,35** | **0,136** |
| CO | **100** | **50** | **24,8** | **0,623** |
| **NOx** | **400** | **200** | **133,6** | **3,287** |
| **SO2** | **200** | **50** | **10,81** | **0,262** |
| HF | **4** | **1** | **0,00** | **0,00001** |
| TOC | **20** | **10** | **0,28** | **0,012** |
| TZL | **30** | **10** | **1,80** | **0,045** |

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka PPH – priemerná polhodinová hodnota PDH – priemerná denná hodnota TZL – tuhé znečisťujúce látky SO2 – oxid siričitý

NOx – oxid dusíka CO – oxid uhoľnatý HCl – plynné zlúčeniny chlóru TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

HF - fluorovodík

F 1301/13/2007