**Informácia o dodržaní emisných limitov,**

# množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. *o životnom prostredí* v znení neskorších predpisov)

## Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

### Kotol K1

|  |
| --- |
| Mesiac: október 2017 |
| Údaje z  kontinuálneho merania  **Znečisťujúca látka** | Emisný limit **[mg.m-3]** | | **Priemerná mesačná hodnota**  **[mg.m-3]** | **Množstvo ZL**  **[t.mesiac-1]** |
| **PPH** | **PDH** |
| **CO** | **100** | **50** | **-** | **-** |
| **HCl** | **60** | **10** | **-** | **-** |
| **NOx** | **400** | **200** | **-** | **-** |
| **SO2** | **200** | **50** | **-** | **-** |
| **TOC** | **20** | **10** | **-** | **-** |
| TZL | **30** | **10** | **-** | **-** |

Linka kotla K1, od 19.4.2017 odstavená z dôvodu rekonštrukcie zariadenia na čistenie spalín kotla K1

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka PPH – priemerná polhodinová hodnota PDH – priemerná denná hodnota TZL – tuhé znečisťujúce látky SO2 – oxid siričitý

NOx – oxid dusíka CO – oxid uhoľnatý HCl – plynné zlúčeniny chlóru TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

F 1301/13/2007

### Kotol K2

|  |
| --- |
| Mesiac: október 2017 |
| Údaje z  kontinuálneho merania  **Znečisťujúca látka** | Emisný limit **[mg.m-3]** | | **Priemerná mesačná hodnota**  **[mg.Nm-3]** | **Množstvo ZL**  **[t.mesiac-1]** |
| **PPH** | **PDH** |
| HCl | **60** | **10** | **6,39** | **0,1691** |
| CO | **100** | **50** | **21,10** | **0,653** |
| **NOx** | **400** | **200** | **135,7** | **3,548** |
| **SO2** | **200** | **50** | **3,04** | **0,07559** |
| HF | **4** | **1** | **0,14** | **0,000401** |
| TOC | **20** | **10** | **1,07** | **0,03502** |
| TZL | **30** | **10** | **3,65** | **0,09616** |

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka PPH – priemerná polhodinová hodnota PDH – priemerná denná hodnota TZL – tuhé znečisťujúce látky SO2 – oxid siričitý

NOx – oxid dusíka CO – oxid uhoľnatý HCl – plynné zlúčeniny chlóru TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

HF - fluorovodík

F 1301/13/2007